|  |  |
| --- | --- |
| 污水处理用石灰采购标准 | HS-06-0011-BXCH-NM |

# 范围

本标准规定了污水处理用石灰的采购标准、污水处理用石灰合格与否的判定标准和方法，适用于BXMP&BXNM污水处理用石灰的来料控制。

# 修改目的

新指导文件。

# 参考文件

无。

# 4 特性描述

4.1 供应商检验报告：

* 供应商在供样或批量交货时出具检验报告；
* 检验报告数据完整，根据数据可明确判定污水处理用石灰的质量等级；
* 检验报告日期与送货日期最多相差两天；
* 检验报告格式有延续性，不随意变换。同一份检验报告不重复使用。（检验报告格式改变或重复使用可能意味着货源有假或质量等级不明。）

4.2 目视检查交货状态

* 污水处理用石灰需用编织袋，内衬塑料薄膜包装，包装袋上应有牢固清晰的标志，注明：生产厂名、厂址、产品名称、商标、净含量、生产日期和“严防受潮”标志，不得与其它化学物品共贮运。
* 每袋重量为：25kg±2kg。

4.3 主要技术指标

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 标准 |
| Ca（OH）2 | ≥85% |
| MgO | ≤0.35% |
| Fe2O3 | ≤0.45% |
| S | ≤0.04% |
| 水分 | ≤3% |
| 细度 | 200目 |

**5 ANNEXES/附件**

无