数据采集设备生产说明书

（4G Cat1 工业级数据采集终端）

一、产品概述

名称：数据采集设备

设备名称：数据采集设备

参数：4G Cat1全网通，DC 9V~36V宽压供电，双卡单待（eSIM），支持GNSS定位，EMC 4级防护，RS485/RS232接口

执行标准：GB/T 17626 电磁兼容系列标准、GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》、YD/T 1214-2006《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术要求》

适用范围：能源管廊氧气浓度监测、工业自动化数据采集、环境监测、智慧城市、物联网终端接入等场景

二、技术参数

2.1 核心参数表

| 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络制式 | 4G Cat1全网通（移动/联通/电信），下行10Mbps/上行5Mbps | 网络分析仪 | 符合Cat1标准 |
| 工作电压 | DC 9V~36V宽压输入，反接保护 | 电源测试 | 符合范围 |
| 工作电流 | 平均81mA@12V（约0.97W），峰值234mA@12V（约2.8W） | 电流钳/功率计 | 符合参数 |
| SIM卡配置 | 双卡单待，内置eSIM卡，外置Micro SIM卡槽 | 实物检查 | 功能正常 |
| 串口参数 | 数据位8位，波特率1200~230.4Kbps可调 | 串口调试工具 | 符合范围 |
| 传输协议 | 简单透传、TCP Client、UDP Client | 协议分析仪 | 协议合规 |
| GNSS定位 | GPS/北斗双模，定位精度≤10m（开阔地） | GNSS模拟器/实测 | ≤10m |
| 断电报警 | 内置超级电容，断电后上报报警信息 | 功能测试 | 报警正常 |
| EMC防护 | EMC 4级（接触放电±8kV，浪涌±4kV） | EMC测试设备 | 符合4级 |
| 工作温度 | -20℃～+70℃正常工作，存储-40℃～+85℃ | 高低温箱 | 功能正常 |
| 防护等级 | IP30（防尘），可扩展IP65外壳 | GB/T 4208 | 符合等级 |
| 接口类型 | RS485×1（隔离）、RS232×1（隔离），端子接线 | 实物检查 | 接口正常 |
| 天线接口 | SMA×2（4G主天线+分集天线），SMA×1（GNSS） | 网络分析仪 | 驻波比≤2.0 |
| 安装方式 | 导轨安装（DIN35）或壁挂安装 | 实物检查 | 安装牢固 |
| 外形尺寸 | 约100mm×75mm×30mm（不含天线） | 卡尺测量 | 符合尺寸 |
| 参考重量 | 约200g（不含天线） | 电子秤 | 符合范围 |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ（常态） | 绝缘电阻表 | 符合要求 |
| 抗电强度 | DC500V/1min无击穿 | 耐压测试仪 | 无击穿 |

2.2 结构参数

外壳材质：ABS阻燃塑料或铝合金压铸，表面喷塑处理，散热设计

主板设计：工业级4G Cat1模组（ASR/移远/广和通），ARM Cortex-M4主控

电源模块：宽压DC/DC隔离电源，效率≥85%，过压/过流/反接保护

串口隔离：RS485/RS232光电隔离，隔离电压≥2500V，防浪涌设计

超级电容：断电续航≥30秒，确保报警信息上报完成

指示灯：电源、网络、数据、定位四色LED状态指示

安装结构：标准DIN35导轨卡扣，或壁挂式安装孔（4×φ4mm）

三、生产工艺流程

3.1 制造工艺流程图

原材料采购（4G模组/MCU/隔离电源/接口芯片/外壳）

↓

SMT贴片（4G模组/主控/存储/电源/隔离器件）

↓

插件焊接（端子座/SMA座/超级电容/LED/按键）

↓

软件烧录（Bootloader/固件/配置参数/校准数据）

↓

功能测试（电源/串口/4G通信/GNSS/断电报警）

↓

整机装配（主板+外壳+导轨卡扣+天线）

↓

老化测试（48小时高温高湿运行，数据收发10000次）

↓

成品检验（外观/功能/EMC/安全/包装）

↓

入库待发

3.2 关键工序控制点

| 工序 | 控制参数 | 检验频次 |
| --- | --- | --- |
| SMT贴片 | 4G模组回流焊峰值温度245±5℃，BGA焊接X-Ray检测 | 每批次 |
| 电源测试 | 9V/12V/24V/36V四点电压，效率≥85%，纹波≤50mV | 每台全检 |
| 串口测试 | 波特率115200bps，数据位8，透传误码率≤10⁻⁶ | 每台全检 |
| 4G通信 | 信号强度≥-90dBm，附着成功率≥99%，速率达标 | 每台全检 |
| GNSS测试 | 冷启动定位时间≤60秒，精度≤10m，搜星数≥8颗 | 每台全检 |
| 断电报警 | 断电后超级电容维持≥30秒，报警信息完整上报 | 每台全检 |
| EMC测试 | 接触放电±8kV，浪涌±4kV，功能正常 | 每批次抽检 |
| 老化测试 | +55℃/85%RH，48小时，无死机无丢包 | 每批次抽检 |

四、质量检验标准

4.1 出厂检验项目（每批次）

A. 外观检验

外壳无裂纹、变形、明显划痕，颜色均匀无色差

端子座无松动，SMA座螺纹完好，导轨卡扣弹性正常

丝印标识清晰（型号、电压、电流、接口定义、警示标识）

LED灯罩无破损，透光均匀，颜色正确

B. 功能检验

电源功能：9V-36V宽压输入正常启动，反接保护有效，过压保护（40V）动作

功耗测试：12V供电时，平均电流≤81mA，峰值电流≤234mA

双卡功能：eSIM卡和外置SIM卡切换正常，网络附着成功率≥99%

串口功能：RS485/RS232透传正常，波特率1200-230.4Kbps可调，数据位8位

网络协议：TCP Client连接服务器稳定，UDP透传无丢包，简单透传模式正常

GNSS定位：冷启动≤60秒，热启动≤10秒，定位精度≤10m，数据输出正常

断电报警：断电后超级电容供电≥30秒，报警信息完整上传至平台

指示灯：电源/网络/数据/定位四灯状态指示准确，闪烁频率正常

C. 安全性能

绝缘电阻：常态≥100MΩ

抗电强度：DC500V/1min无击穿

串口隔离：RS485/RS232隔离电压≥2500V，无击穿

浪涌防护：电源端口±4kV，信号端口±2kV，功能正常

静电放电：接触放电±8kV，空气放电±15kV，功能正常

阻燃性能：外壳材料UL94 V-0级

4.2 型式检验（每年/工艺变更时）

低温试验：-20℃运行4小时，4G通信正常，串口无丢包

高温试验：+70℃运行72小时，功能正常，无元器件损坏

湿热试验：+40℃/93%RH，96小时，绝缘电阻≥2MΩ，无锈蚀

振动试验：随机振动5Hz-500Hz，3轴各2小时，结构无松动

跌落试验：1米自由跌落至水泥地面，6个面各1次，功能正常

盐雾试验：GB/T 2423.17，48小时，金属件无锈蚀

寿命测试：串口连续收发100万次，4G连续附着1000次，无故障

EMC全项：辐射骚扰、传导骚扰、射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群

- 产品合格证

六、包装标识规范

6.1 单台包装

内包装：防静电袋+干燥剂+泡沫内衬

配件清单：

数据采集设备主机1台

4G天线2根（主天线+分集天线，3米线长）

GNSS天线1根（有源天线，3米线长）

接线端子1套（电源+RS485+RS232）

DIN35导轨卡扣1个（已安装）

使用说明书1份

合格证1份

配置工具软件（U盘或下载链接）

外包装：彩盒+外箱，尺寸：150mm×120mm×80mm

包装标识：产品型号、数量、毛重0.5Kg、防潮、防静电

七、储存与运输

7.1 储存条件

环境：通风干燥仓库，相对湿度≤85%，温度-10℃～+40℃

堆放：原包装箱堆码不超过10层，避免重压

防护：远离腐蚀性气体，避免阳光直射

特殊要求：

长期储存（>6个月）应每6个月通电检查一次

内置eSIM卡注意有效期管理，避免欠费停机

保质期：原包装状态下3年

7.2 运输要求

包装：外箱用打包带捆扎，防潮标识朝上

防护：长途运输加防震泡沫，防雨防潮包装

装卸：轻拿轻放，严禁抛掷、翻滚，避免元器件损伤

- 售后服务

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 质保期 | 自出厂之日起24个月 |
| 质保范围 | 制造缺陷、元器件故障、正常使用损坏、4G模组故障 |
| 非质保范围 | 人为损坏、电压接错、进水受潮、私自拆解、不可抗力、SIM卡欠费 |
| 技术支持 | 提供配置工具、协议文档、二次开发SDK |
| 维修响应 | 24小时技术响应，48小时故障诊断，7个工作日修复或更换 |
| 配件供应 | 5年内保证配件供应 |
| 服务电话 | [400-689-6718] |

编制：生产技术部
审核：质量管理部
批准：总工程师
日期：2026年06月15日
版本：V1.0

本说明书随产品出厂，请妥善保管以备查验